D.271.2-2.2020 Sochaczew, dnia 16.01.2020r.

**Odpowiedzi na zapytania**

Wójt Gminy Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, uprzejmie informuje, iż oferenci wystąpili z zapytaniami :

**Prosimy o uzupełnienie informacji o:**

1. **Czy Zamawiający wyraża zgodę na projekt zamienny konstrukcji więźby dachowej np. z użyciem płytek kolczastych MITEK?**

Odpowiedź: Autor projektu wyraża zgodę.

1. **Jakie warunki ppoż powinny spełniać przegrody zewnętrzne oraz konstrukcja więźby dachowej i pokrycia dachu?**

Odpowiedź: Zgodnie z punktem 6 warunków ppoż.:

# 6 Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Przedmiotowy budynek projektuje się w klasie D odporności pożarowej.

Poszczególnym elementom budynku w klasie D odporności pożarowej stawia się następujące wymagania:

* główna konstrukcja nośna – R 30,
* stropy REI 30,
* ściany zewnętrzne – EI 30,
* ściany wewnętrzne – obudowy dróg ewakuacyjnych EI 15,
* Uwaga: Wymaganie nie dotyczy ścian oddzielających od siebie pomieszczenia, dla których łącznie określa się długość przejścia ewakuacyjnego.
* konstrukcja dachu – R 30,
* przekrycie dachu – RE 30.

Wszystkie elementy budynku projektuje się jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO), dach Broof(t1).

Projektuje się niepalną izolację cieplną przekrycia dachu.

Elementy okładzin elewacyjnych projektuje się jako mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w warunkach pożaru prze co najmniej 60 minut.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a