TEMAT:                SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTYCJA:     ZMIANA KOTŁOWNI Z GAZU LPG  i OPALANEJ

EKOGROSZKIEM  NA GAZ ZIEMNY,  INSTALACJA

GAZU ZIEMNEGO DOZIEMNA I  WEWNĘTRZNA Z

TECHNOLOGIĄ  KOTLOWNI.

ADRES                 WYMYSŁÓW 17,  96 - 500 SOCHACZEW

INWESTYCJI:        nr  ew. dz. 2  obręb. 0033 – Wymysłów.

INWESTOR:                       Gmina Sochaczew

96 - 500 Sochaczew

ul. Warszawska 115

BRANŻA: SANITARNA

KLASYFIKACJA ROBÓT wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

CPV:

45111200 - 0,  45453000 - 7,  45430000 -0,   45440000 -3,  45331100, 45332200 - 5,  45333000 - 0,  45331100 -7.

PROJEKTANT: Inż. Stanisław  Pawłowski    upr.bud. 11/78 Sk-ce

.

Sochaczew   08.2020r.

1.0. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją gazową doziemną i wewnętrzną wraz z demontażem instalacji gazu LPG z kotłem  oraz demontaż kotła na paliwo stałe eko-groszek połączenie z instalacjami co i cwu.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem n/w.

robót:

1.3.1. demontaż kotła w kotłowni opalanej węglem eko  - groszkiem.

1.3.2. demontaż rur od kotła do rozdzielaczy,

1.3.3. demontaż kotła w kotłowni na gaz LPG,

1.3.4. Montaż doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej GZ – 50 dla kotłowni w tym :

montaż przewodów z rur polietylenowych,

montaż przewodów z rur stalowych,

dostosowanie układu detekcji gazu do gazu ziemnego,

montaż armatury odcinającej i regulacyjnej.

1.3.5. Podłączenie kotłów do instalacji :

 gazowej,

 centralnego ogrzewania ( dwa komplety rozdzielaczy),

 ciepłej wody.

montaż komina spalinowego,

montaż  istniejącej SUW,

Rozruch, regulacja i odbiór instalacji i kotłowni.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY

2.1. Kotły grzewcze

2.1.1. Kocioł wiodący

Kocioł wodny żeliwny z zamkniętą komorą spalania o wymaganych parametrach

technicznych :

Zakres mocy grzewczej 180 kW (dla parametrów 80/60°C)

dopuszczalna temperatura wody grzewczej 80C

maksymalne ciśnienie robocze 3,5 bara

kocioł wyposażony w palnik gazowy dla gazu GZ-50,

powierzchnie grzewcze z żeliwa

kocioł o niskim obciążeniu komory spalania.

2.1.2. Kocioł dla potrzeb podgrzewu c.w.u.

Kocioł wodny wiszący  o wymaganych parametrach technicznych :

Zakres mocy grzewczej 20kW

zamknięta komora spalania

dopuszczalna temperatura wody grzewczej 80C

maksymalne ciśnienie robocze 3,5 bara

kocioł wyposażony w palnik gazowy

kocioł o niskim obciążeniu komory spalania

2.2. Pozostałe urządzenia i osprzęt w kotłowni

Naczynie wzbiorcze przeponowe dla c.o. pojemność całkowita 200l, ciśnienie

max 3,5 bara

Armatura odcinająca, zwrotna, filtracyjna

Manometry i termometry

Komin spalinowy DN200 h – 5,0m dla kotła o mocy 180kW istniejacy,

Komin dla kotła kondensacyjnego w wersji powietrzno-spalinowej DN 80/125,

Rury i otuliny izolacyjne

2.3. Materiały do wykonania instalacji wewnętrznej gazu

rury polietylenowe  wg PN-80/H-74 219 łączone przez spawanie

rury stalowe wg PN-80/H-74 219 łączone przez spawanie,

kurek kulowy DN50 z głowicą szybkozamykającą, deklaracja CE

kurki kulowe mufowe dn-50,  dn-25, dn-20,

2.5  Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania:

rury stalowe wg PN-80/H-74 219 łączone przez spawanie,

rury polipropylenowe stabilizowane PN 20,

zawory  kulowy DN50,

zawory  kulowe mufowe DN50 dn-32, dn-25, dn-20, dn-15.

zawory  odpowietrzające.

2.6  Materiały do wykonania instalacji ciepłej i zimnej wody:

rury stalowe ocynkowane wg PN-80/H-74 219 łączone przez gwinty calowe,

rury polipropylenowe PN-20 łączone poprzez zgrzewanie elektrooporowe,

zawory  kulowe mufowe, dn-25, dn-20, dn-15.

Dokumentacja:

Materiały i urządzenia winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą, atest higieniczny czy też inny dokument potwierdzający możliwość ich wbudowania na poszczególnych instalacjach jak również posiadać DTR, kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi.

Składowanie:

Materiały i urządzenia składować należy przy zachowaniu środków ostrożności gwarantujących ich trwałość i brak uszkodzeń a w szczególności:

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych

urządzeń i metod przeładunku,

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach w równym podłożu, na podkładach

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie

przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m

dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej).

- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach

drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie

przekraczać wysokości składowania 2 m.

- Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to

możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować

się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.

- Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je

ochronami (koparki, wkładki itp.).

- Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) – w miarę możliwości przechowywać i

transportować w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.

- Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu

- Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach

zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach

ujemnych znacznie wzrasta.

- Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by

wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.

Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni

ładunkowej.

- Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.

3.0. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się

możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi do :

- cięcia, gięcia

- montażu kształtek i innych

- zakładanie podpór

- wykonania połączeń spawanych – spawanie gazowe

- wykonania połączeń zgrzewanych,

- wykonania próby hydraulicznej

4.0.TRANSPORT

4.1.Transport urządzeń i armatury

Kotły, palnik, materiały i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

4.2. Transport rur

Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.

5.0.WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Zasady wykonania instalacji kotłowni

rurociągi grzewcze wykonać z rur stalowych przewodowych ze szwem wg PN-79/H-

74244 łączonych przez spawanie,

podłączenie nowego kotła gazowego do istniejącej technologii kotłowni wodnej po

wcześniejszym zdemontowaniu kotłów.

montaż kotła dla potrzeb podgrzewu c.w.u.

podłączenie kotłów do projektowanej instalacji gazowej w kotłowni,

w najwyższych punktach należy instalację odpowietrzyć poprzez odpowietrzniki

automatyczne,

w najniższych punktach należy instalację odwodnić poprzez zawory kulowe,

rurociąg odwadniający kotły należy sprowadzić nad kratkę kanalizacyjną,

rurę wyrzutową od zaworu bezpieczeństwa należy sprowadzić nad kratkę kanalizacyjną.

termometry, manometry i czujniki temperatury wody montować w tulejach

termometrycznych,

rurociągi należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN- 70/H-97 050 i

zabezpieczyć przez malowanie następującym zestawem farb:

2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % o symbolu

SWA- 3121- 002-270

1 x emalia ftalowa ogólnego stosowania o symbolu SWA-3161- 000-114

rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w

kierunku przeciwnym do odpowietrzenia,

rurociągi poziome prowadzone przy ścianach powinny spoczywać na podporach

ruchomych,

wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać swobodny ruch rurociągów,

wywołany wydłużeniami termicznymi,

jako podpory ruchome można traktować zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne

uchwyty do muru oraz prawidłowo wykonane w tuleje – przejścia przez przegrody,

umożliwiające wyłącznie osiowy ruch rurociągu,

Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów

izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej:

dla rur średnicy do 40 mm – 30 mm,

dla rur średnicy ponad 40 mm – 50 mm.

5.2.1. Armatura:

zawory odcinające na rurociągach oraz zawory odpowietrzające i odpowietrzniki

należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i

kontroli,

zamontowana armatura winna być opisana i oznaczona.

5.2.2. Izolacja

W celu ograniczenia strat ciepła wszystkie rury, biegnące w pomieszczeniu kotłowni, i innych  pomieszczeniach  należy zaizolować otuliną ciepłochronną o współczynniku przewodności cieplnej <0.035[W/mK], grubość izolacji powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z poprawkami).

5.3. Montaż wewnętrznej instalacji gazowej

5.3.1. Montaż rurociągów

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników. Rurociągi poziome i piony należy prowadzić  przez pomieszczenia suche. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.

Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych

obustronnie. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w

dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie

przekroczyło 1 cm na kondygnację.

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed

dewastacją.

Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie

mniejszych niż:

- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je

nad tymi rurociągami,

- 10 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów

elektrycznych,

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,

- 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w

przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym l lub mniejszym – należy

prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 - pod tymi

puszkami,

-  60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki,

przekaźniki, gniazda wtykowe itp.

5.3.2. Podpory

Podpory stałe i przesuwne

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z warunkami technicznymi.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.3.3. Tuleje ochronne

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,

b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie

technicznym.

5.3.4. Montaż armatury gazowej

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.

5.3.5. Montaż zaworu z głowicą samozamykającą

Głowicę elektromagnetyczną z zaworem odcinającym (ZO) można montować na rurociągach poziomych i pionowych.

Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotnej.

W usytuowaniu głowicy z ZO uwzględniony musi być dogodny i bezpieczny dostęp do obsługi.

W montażu zaworu ZO należy zapewnić właściwą sztywność instalacji, pozbawioną dodatkowych naprężeń przez zastosowanie odpowiednich podpór, obejm, wsporników.

Nie wolno zaworu umieścić w miejscu narażonym na bezpośredni wpływ warunków atmosferycznych. Temperatura stosowania od – 20°C do + 60°C.

5.3.6. Montaż pozostałych urządzeń

Montaż pozostałych urządzeń przeprowadzić ściśle wg dokumentacji dostarczonej z danym urządzeniem przez ich producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania w czasie wykonywania robót

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega:

- sprawdzenie szczelność rurociągów zasilania i powrotu,

- sprawdzenie szczelność rurociągów zimnej wody, ciepłej wody  i  cyrkulacji,

- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,

- sprawdzenie prawidłowości pracy aparatury automatycznej regulacji,

- sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

- sprawdzenie układów automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury obiegu kotłowego,

- sprawdzenie szczelności przewodu kominowego,

- sprawdzenie emisji z kotła do atmosfery,

- sprawdzenie poprawności działania układu wentylacji grawitacyjnej kotłowni,

- sprawdzenie poprawności wykonania izolacji,

- sprawdzenie czystości instalacji,

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów instalacji,

- sprawdzenie spadków rurociągów,

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń technologicznych,

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania odpowietrzeń,

- sprawdzenie szczelności instalacji na zimno,

- sprawdzenie szczelności instalacji na gorąco.

6.2. Próby szczelności instalacji

Próby szczelności dla poszczególnych instalacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

6.2.1. Próby szczelności instalacji technologicznych kotłowni

Próby szczelności instalacji :

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla instalacji rurowych. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzania próby szczelności:

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi

przepisami,

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12

godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30

minut sprawdzać jego poziom na manometrze o zakresie do 0,6 MPa

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić:

- dla instalacji o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa Pp = 1,5 p roboczego

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a instalacja powinna być opróżniona z wody. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Próby szczelności i instalacji na gorąco:

Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.

Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin.

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po próbie szczelności na gorąco, zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w

zładzie nie przekroczy 1 % pojemności zładu.

6.2.2. Próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej

Badanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej należy wykonać za pomocą gazu obojętnego pod ciśnieniem 50kPa, utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. W przypadku prowadzenia przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla których należy stosować

ostrzejsze wymagania odbiorowe, próbę należy wykonać pod ciśnieniem 100 kPa .

Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nic można leż wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego.

Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność.

Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej ”U-rurki" manometru jednosłupowego.

Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania.

Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe – manometr techniczny klasy 0,6. W przypadku gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

Jednostkami obmiaru są:

m - rurociągi, rury ochronne, przewierty, rury przewodowe, izolacje

szt. - kocioł,  naczynie wzbiorcze, komin

szt. - zawory, manometry, termometry

8.0. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wyniki pozytywne.

8.2 Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym odbiorom :

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne)

- odbiorowi częściowemu technicznemu robót

- odbiorowi końcowemu robót

8.3 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.4 Odbiór częściowy techniczny robót

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad

określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w

szczególności :

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.

c) Dziennik Budowy

d) wyniki pomiarów kontrolnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów

e) ustalenia technologiczne

f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt.1.3. niniejszej ST.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jakości robót, w oparciu o wyniki protokółów.

Cena wykonania robót obejmuje :

- roboty przygotowawcze i trasowanie robót,

- wykonanie przewiertów i wycięć - nie stosować przekuć,

- zakup materiałów i urządzeń,

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,

- wykonanie robót budowlanych wykończeniowych,

- montaż rur

- montaż urządzeń,

- wykonanie wszystkich podejść do urządzeń i armatury,

- montaż niezbędnej armatury,

- podłączenie do instalacji gazowej,

- napełnienie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody,

- połączenie i uruchomienie istniejącej stacji uzdatniania wody kotłowej,

- wykonanie prób szczelności instalacji gazowej,

- wykonanie prób szczelności instalacji c.o. i cwu na zimno i na gorąco

- próby ruchowe urządzeń grzewczych,

- próba funkcjonowania zaworów bezpieczeństwa,

- prace porządkowe placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody.

Wymagania ogólne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody. Rury.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze.

PN-85/M-74006 Armatura przemysłowa. Zasuwy kołnierzowe do ciśnienia do 40MPa.

PN-M-74202:1996 Armatura przemysłowa. Trzpienie do ręcznego sterowania.

PN-86/H-74377.07 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki gumowe.

PN-86/H-74302 Rurociągi i armatura. Śruby do połączeń kołnierzowych.

PN-87/H-74736 Rurociągi i armatura. Kołnierze owalne płaskie. PN-EN ISO 161-1:1996

IDTISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania

płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ metryczny).

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.

PN-68/H-74301 Rurociągi i armatura śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze do połączeń kołnierzowych. Wymagania ogólne.

PN-83/M-74024 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania.

Instrukcje, DTR i wytyczne montażowe Producentów urządzeń, kominów, armatury.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych -

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994r oraz inne.